

## Broj: 60-00-30872

**Podgorica, 04.10.2024. godine**

**PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije br. 122/24** **od 02.09.2024. godine –** RASKLOPNO POSTROJENJE 35 KV „RIJEKA MUŠOVIĆA“ SA UKLAPANJEM U 35 KV MREŽU - KOLAŠIN (ID: 3179)**.**

Obavještavamo potencijalne ponuđače da su postavljeno pitanje za pojašnjenje tenderske dokumentacije od potencijalnog ponuđača, pa Vam ista u skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.), a na osnovu ovlašćenja iz Rješenjao imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javne nabavkebr. 10-10-27301 od 02.09.2024. godine, dostavljamo sa odgovorom.

**Pitanje br. 1:**

“ Poštovani, Zamolili bismo za potvrdu da je dozvoljeno ponuditi i isporučiti SN postrojenje kod kojeg su na dovodnim ćelijama ugrađeni odvodnici prenapona koji će eliminisati prenapon. Na ovaj način bi se formirao sklop koji u potpunosti ispunjava zahtijevane uslove date u Projektnom zadatku, tj. pogodan je za ugradnju na nadmorskoj visini od 1279m gde je planirano da se nalazi novi objekat RP. Napominjemo da je predmetno postrojenje ispitano i sa impulsnim naponom od 80kV industrijske učestanosti, a što pokriva proračunatu vrijednost od 71.74kV na nadmorskoj visini od 1279m. Srdačan pozdrav, Eminent doo“

**Odgovor br. 1:**

U skladu sa pitanjima iz zahtijeva obavještavamo da je rješenje sa odvodnicima prenapona u dovodnim ćelijama prihvatljivo. Ostali parametri koji se navode u pitanju su u odgovornosti projektanta tj. njegovih proračuna i konstruktivnih rješenja proizviđača opreme koji moraju zadovoljiti zahtjeve projektanta.

**Pitanje br. 2:**

„Poštovani, molim dostavite jednopolnu šemu trafostanice Hvala.“

**Odgovor br. 2:**

U vezi sa postavljenim pitanjem, s obzirom da se radi o jednostavnom razvodnom postrojenju, projektant sam odredi raspored ćelija.

 **Ispred Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke**

Co:

 - Svim ponuđačima **Predsjedavajući član**

 - Predsjedavajućem komisije

 - a/a **Predrag Ivović, dipl.ecc**